## Pump cal
入力手順（注意事項） |  |  |  |  | 通常流量 |  | 最大流量
|  | Survice name |  |  | 吸込側：Suction | 吐出側：Discharge | 吸込側：Suction | 吐出側：Discharge
| Power | 軸馬力（計算値｜設定値）：Shaft power | N | kW | 1.7952 | 2.1644 | 2.2162 | 2.3519
|  | 推定効率：Estimated efficiency | 揚程範囲15～91m 流量範囲23～227m3/h | % | 54.2617 | 48.3304 | 50.2387 | 48.1838
|  | モーター動力：Motor power |  |  |  | 3.7 |  | 3.7
|  | 安全係数｜余裕度 |  |  | 1.25 | 1.15 | 1.25 | 1.15
| Pump performance | 吸込および吐出圧力： Suction & discharge pressure | Ps | kPaA | 75.6982 | 333.9492 | 68.0583 | 361.4668
|  |  |  | kPaG | -25.6268 | 232.6242 | -33.2667 | 260.1418
|  | 吸込および吐出最高圧力： Maximum pressure | Psmax. | kPaA | 115.8617 | 489.4998 | 108.2218 | 481.8599
|  |  |  | kPaG | 14.5367 | 388.1748 | 6.8968 | 380.5349
（？）計算結果をもとに余裕20%確保できるように設計値を入力 |  | 揚程（計算値｜設計値）：Head | H | m | 26.5413 | 32 | 30.1545 | 32
（？）通常流量時で20%の余裕が望ましい。最大流量では余裕5%以上が望ましい。 |  | 余裕：Safety factor for head=design/calculated |  |  |  | 20.57% |  | 6.12%
|  | NPSHA（計算値） |  | m | 7.0069 |  | 6.2196
| 基本仕様：Basic specifications | 流体：Fluid |  |  | 水 |  | 水
（１）流量を入力 |  | 流量：Flow rate | G | kg/h | 12000 | 10000 | 13000 | 11000
|  |  | Q | m3/h | 12.0943 | 10.0786 | 13.1022 | 11.0865
（？）温度は計算には使用していない |  | 温度：Temperature | t | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40
（２）密度を入力 |  | 密度；Density | ρ | kg/m3 | 992.2 | 992.2 | 992.2 | 992.2
（３）粘度を入力 |  | 粘度：viscosity | μ | mPa*s=cP | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
（４）蒸気圧を入力 |  | 蒸気圧：Vapor pressure | vp | kPa | 7.4 |  | 7.4
（５）機器圧力を入力（参考図のSuction Drum圧） | Pressure drop calculation | 機器圧力：Equipment normal pressure | Pq | kPaA | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3
（６）機器の最高運転圧力を入力 |  | 機器最高圧力：Equipment maximum pressure | Pqmax. | kPaA | 111.3 | 148 | 111.3 | 148
（？）液面高さより計算 |  | 機器高さ：Equipment elevation |  | kPa | 9.7302 | 49.6238 | 9.7302 | 49.6238
（７）通常の液面高さ(N.L.L)入力 |  | 通常液面高さ：Liquid height @ normal | h | m | 1 | 5.1 | 1 | 5.1
（８）最高の液面高さ(H.L.L)入力 |  | 最高液面高さ：Liquid height @ maximum | hmax. | m | 4.1 |  | 4.1
|  | 圧力損失：Pressure drop | dp | kPa | 35.4521 | 182.8021 | 43.1128 | 210.2728
|  |  |  | kg/cm2 | 0.36151 | 1.8641 | 0.43963 | 2.1442
|  | 圧力計算（１）： Pressure excluding pres. drop | P1 | kPaA | 111.0302 | 150.9238 | 111.0302 | 150.9238
|  |  |  | kg/cm2abs | 1.1322 | 1.539 | 1.1322 | 1.539
|  |  |  | kg/cm2G | 0.099193 | 0.50599 | 0.099193 | 0.50599
|  | 圧力計算（２）： Pressure including pres. drop | P2 | kPaA | 75.5781 | 333.7259 | 67.9174 | 361.1966
|  |  |  | kg/cm2abs | 0.77068 | 3.4031 | 0.69256 | 3.6832
|  |  |  | kg/cm2G | -0.26232 | 2.3701 | -0.34044 | 2.6502
（９）配管公称径を入力 | Piping information | 配管径（公称） |  | A | 50 | 40 | 50 | 40
（？）配管公称径より自動入力 |  | 配管内径：Internal diameter | d | mm | 52.7 | 41.2 | 52.7 | 41.2
|  | 配管粗さ：Wall roughness | ε | mm | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
|  | 流速：Velocity | v | m/s＜25 | 1.5402 | 2.1 | 1.6685 | 2.31
|  | Re No. | Re |  | 123898.1701 | 132067.831 | 134223.0176 | 145274.6141
（１０）機器の圧損を入力 |  | 機器圧損：Equipment | dp1 | kPa | 0 | 0 | 0 | 0
（１１）ストレーナの圧損を入力 |  | ストレーナ圧損：Strainer | dp2 | kPa | 20 | 0 | 25 | 0
（１２）制御弁の圧損を入力 |  | 制御弁圧損：Control valve | dp3 | kPa | 0 | 30 | 0 | 25
（１３）流量計の圧損を入力 |  | 流量計圧損：Flow meter | dp4 | kPa | 0 | 20 | 0 | 25
|  | 直管長圧損 | dp51 | kPa | 1.1538 | 18.0548 | 1.3322 | 21.4285
|  | fitting圧損 | dp52 | kPa | 14.2982 | 114.7473 | 16.7806 | 138.8443
|  | 配管系圧損：Piping | dp5 | kPa | 15.4521 | 132.8021 | 18.1128 | 160.2728
|  | 圧損合計：Total pressure drop | dpt | kPa | 35.4521 | 182.8021 | 43.1128 | 210.2728
|  | 摩擦係数：Friction factor | f |  | 0.0043059 | 0.0042501 | 0.0042362 | 0.0041689
（１４）直管長さを入力 |  | 配管長さ：Piping length | ls | m | 3 | 20 | 3 | 20
|  | 直管部等価長 |  | m | 1.1629 | 18.1967 | 1.3427 | 21.597
|  | 配管継手部等価長：Fitting total losses |  | m | 14.4106 | 115.6494 | 16.9125 | 139.9358
|  | 等価長合計：Equivalent length |  | m | 15.5735 | 133.8461 | 18.2552 | 161.5328
|  | Total length/straight length |  |  | 13.3921 | 7.3555 | 13.596 | 7.4794
（１５）各継手、fitting数を入力、速度係数は自動入力。 |  | 継手、fittingの速度係数 |  | Ki | Fi | Fi | Fi | Fi
| Fitting | 90°ell,standard | 90°エルボ | 0.75 | 3 | 5 | 3 | 5
|  | 45°ell,standard | 45°エルボ | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tee,standard,along run | ティー（直線） | 0.4 | 1 | 3 | 1 | 3
|  | Tee,used as ell,entering run | ティー（曲がり） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 180°bend,close return | Uベンド | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chech valve,swing | 逆止弁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Gate valve,open | 仕切り弁 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Glove valve,open | 玉形弁 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5
|  | Butterfly valve,θ=10° | バタフライ弁 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Angle valve,open | アングル弁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sudden enlargement | 拡大 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Sudden contraction | 縮小 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0
（？）速度ヘッドと個数のかけ算 |  |  |  |  | KiFi | KiFi | KiFi | KiFi
|  | 90°ell,standard |  |  | 2.25 | 3.75 | 2.25 | 3.75
|  | 45°ell,standard |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tee,standard,along run |  |  | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.2
|  | Tee,used as ell,entering run |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 180°bend,close return |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chech valve,swing |  |  | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Gate valve,open |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Glove valve,open |  |  | 9 | 45 | 9 | 45
|  | Butterfly valve,θ=10° |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Angle valve,open |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sudden enlargement |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
|  | Sudden contraction |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
|  |  | velocity head K | モータ出力 | 逆数 | 呼び径 |  | JIS外径 | 肉厚 | 内径
|  | 45°ell,standard | 0.35 | Motor |  | B | A | mm | mm | mm
|  | 45°ell,long radius | 0.2 | 1000 | 0.001 | 0.125 | 6 | 10.5 | 1.7 | 7.1
|  | 90°ell,standard | 0.75 | 900 | 0.0011111 | 0.25 | 8 | 13.8 | 2.2 | 9.4
|  | 90°ell,long radius | 0.45 | 800 | 0.00125 | 0.375 | 10 | 17.3 | 2.3 | 12.7
|  | 90°ell,square | 1.3 | 710 | 0.0014085 | 0.5 | 15 | 21.7 | 2.8 | 14.3
|  | 180°bend,close return | 1.5 | 560 | 0.0017857 | 0.75 | 20 | 27.2 | 2.9 | 21.4
|  | Tee,standard,along run | 0.4 | 500 | 0.002 | 1 | 25 | 34 | 3.4 | 18
|  | Tee,used as ell,entering run | 1 | 450 | 0.0022222 | 1.25 | 32 | 42.7 | 3.6 | 35.5
|  | Tee,used as ell,entering branch | 1 | 400 | 0.0025 | 1.5 | 40 | 48.6 | 3.7 | 41.2
|  | Gate valve,open | 0.17 | 355 | 0.0028169 | 2 | 50 | 60.5 | 3.9 | 52.7
|  | Gate valve,3/4 open | 0.9 | 315 | 0.0031746 | 2.5 | 65 | 76.3 | 5.2 | 65.9
|  | Gate valve,1/2 open | 4.5 | 280 | 0.0035714 | 3 | 80 | 89.1 | 5.5 | 78.1
|  | Gate valve,1/4 open | 24 | 250 | 0.004 | 3.5 | 90 | 101.6 | 5.7 | 90.2
|  | Diaphram valve,open | 2.3 | 200 | 0.005 | 4 | 100 | 114.3 | 6 | 102.3
|  | diaphram valve,3/4 open | 2.6 | 160 | 0.00625 | 5 | 125 | 139.8 | 6.6 | 126.6
|  | diaphram valve,1/2 open | 4.3 | 132 | 0.0075758 | 6 | 150 | 165.2 | 7.1 | 151
|  | diaphram valve,1/4 open | 21 | 110 | 0.0090909 | 8 | 200 | 216.3 | 8.2 | 199.9
|  | Glove valve,open | 9 | 90 | 0.011111 | 10 | 250 | 267.4 | 9.3 | 248.8
|  | Glove valve,3/4 open | 13 | 75 | 0.013333 | 12 | 300 | 318.5 | 10.3 | 297.9
|  | Glove valve,1/2 open | 36 | 55 | 0.018182 | 14 | 350 | 355.6 | 11.1 | 333.4
|  | Glove valve,1/4 open | 112 | 37 | 0.027027 | 16 | 400 | 406.4 | 12.7 | 381
|  | Angle valve,open | 2 | 30 | 0.033333 | 18 | 450 | 457.2 | 14.3 | 428.6
|  | Butterfly valve,θ=5° | 0.24 | 22 | 0.045455 | 20 | 500 | 508 | 15.1 | 477.8
|  | Butterfly valve,θ=10° | 0.52 | 15 | 0.066667 | 24 | 600 | 610 | 18.8 | 572.4
|  | Butterfly valve,θ=20° | 1.54 | 11 | 0.090909
|  | Butterfly valve,θ=40° | 10.8 | 7.5 | 0.13333
|  | Butterfly valve,θ=60° | 118 | 5.5 | 0.18182
|  | Chech valve,swing | 2 | 3.7 | 0.27027
|  | Chech valve,disc | 10 | 2.2 | 0.45455
|  | Chech valve,ball | 70 | 1.5 | 0.66667
|  | Foot valve | 15 | 0.75 | 1.3333
|  | Sudden enlargement | 0.5 | 0.37 | 2.7027
|  | Sudden contraction | 0.5 | 0.18 | 5.5556
|  |  |  | 0.09 | 11.1111
|  |  |  | 0.06 | 16.6667
|  |  |  | 0.045 | 22.2222
|  |  |  | 0.03 | 33.3333
|  |  |  | 0.015 | 66.6667
|  |  |  | 0.008 | 125