## LINEAR&PCV
出典 |  | 工業プロセス用調節弁の実技ハンドブック：日本工業出版
リニア特性の単座グローブ弁を対象としています。
PCV 放出弁 |  | 単位 |  | Over %
流量 |  | kmol/hr | 3832.1856 | 100%
流量 |  | Nm3/hr | 85894.6072
流量@15℃&1atm |  | m3/hr | 90611.4994
分子量 |  |  | 9.5979
温度 |  | deg.C | 38
上流圧 P1 |  | MPa(abs) | 1.8 | 換算係数
|  | kg/cm2 | 18.3554 | 0.098064
下流圧 P2 |  | MPa(abs) | 0.3
3.0592
Cv |  | dP<=P1/2 | 177.8954
|  | dP>P1/2 | 202.0515 | 448.4574
|  | dP<=P1/2 | 差圧が上流圧の半分より小さい場合、つまり、非閉塞流
|  | Select Cv | 開度 | Max | Min | ポート径 | 係数 | この係数を適当に変えると各種のポートサイズでの開度が計算できます。
ポートサイズ選択のためのdummy | 0.0056213 | 209 | 84.81% | 209 | 4.18 | 4 | 1 | Cv選定では、開度20-90%のポートサイズを選定すること。
| 0.0028106 | 436 | 39.59% | 436 | 8.72 | 6 | 2 | 91%および90%以上ではセルの色が変わります。
| 0.0018738 | 734 | 26.05% | 734 | 14.68 | 8 | 3
|  | dP>P1/2 | 差圧が上流圧の半分より大きい場合、つまり、閉塞流
|  | Select Cv | 開度 | Max | Min | ポート径 | 係数 | この係数を適当に変えると各種のポートサイズでの開度が計算できます。
ポートサイズ選択のためのdummy | 0.0049492 | 209 | 96.61% | 209 | 4.18 | 4 | 1 | Cv選定では、開度20-90%のポートサイズを選定すること。
| 0.0024746 | 436 | 45.25% | 436 | 8.72 | 6 | 2 | 91%および90%以上ではセルの色が変わります。
| 0.0016497 | 734 | 26.05% | 734 | 14.68 | 8 | 3

## EQ%&PCV
出典 |  | 工業プロセス用調節弁の実技ハンドブック：日本工業出版
EQ%特性の単座グローブ弁を対象としています。
PCV 放出弁 |  | 単位 |  | Over %
流量 |  | kmol/hr | 3832.1856 | 105%
流量 |  | Nm3/hr | 90189.3376
流量@15℃&1atm |  | m3/hr | 95142.0744
換算係数
分子量 |  |  | 9.5979
温度 |  | deg.C | 38
上流圧 P1 |  | MPa(abs) | 1.8
|  | kg/cm2 | 18.3554 | 0.098064
下流圧 P2 |  | MPa(abs) | 0.3
|  |  | 3.0592 | 0.098064
Cv |  | dP<=P1/2 | 186.7902
|  | dP>P1/2 | 212.1541 | 448.4574
|  | dP<=P1/2 | 差圧が上流圧の半分より小さい場合、つまり、非閉塞流
|  | Select Cv | 開度 | Max | Min | ポート径 | 係数 | この係数を適当に変えると各種のポートサイズでの開度が計算できます。
ポートサイズ選択のためのdummy | 0.0053536 | 209 | 98.55% | 209 | 4.18 | 4 | 1 | Cv選定では、開度20-90%のポートサイズを選定すること。
| 0.0026768 | 436 | 88.51% | 436 | 8.72 | 6 | 2 | 91%および90%以上ではセルの色が変わります。
| 0.0017845 | 734 | 80.63% | 734 | 14.68 | 8 | 3
|  | dP>P1/2 | 差圧が上流圧の半分より大きい場合、つまり、閉塞流
|  | Select Cv | 開度 | Max | Min | ポート径 | 係数 | この係数を適当に変えると各種のポートサイズでの開度が計算できます。
ポートサイズ選択のためのdummy | 0.0047136 | 436 | 90.33% | 436 | 8.72 | 6 | 1 | Cv選定では、開度20-90%のポートサイズを選定すること。
| 0.0023568 | 436 | 90.33% | 436 | 8.72 | 6 | 2 | 91%および90%以上ではセルの色が変わります。
| 0.0015712 | 734 | 82.63% | 734 | 14.68 | 8 | 3

## Cv
単座グローブ弁
接続口径 | ポート径 | 定格Cv値 |  |  | ポート径
インチ | インチ | Std | A社 | B社 | インチ
1 | 1 | 17 | 15.858 | 17.964 | 1
1.5 | 1.5 | 35 | 33.0738 | 37.4753 | 1.5
2 | 2 | 59 | 55.7167 | 63.1424 | 2
2.5 | 2.5 | 89 | 83.4976 | 94.6384 | 2.5
3 | 3 | 124 | 116.2041 | 131.7233 | 3
4 | 4 | 209 | 195.7596 | 221.9417 | 4
6 | 6 | 436 | 408.2807 | 462.9993 | 6
8 | 8 | 734 | 687.797 | 780.1116 | 8
10 | 10 | 1100 | 1030.7383 | 1169.2383 | 10
12 | 12 | 1531 | 1434.4853 | 1627.4147 | 12
14 | 14 | 2025 | 1896.9851 | 2152.317 | 14
16 | 16 | 2579 | 2416.5597 | 2742.0454 | 16
|  | 定格Cv値 | ポート径
|  | 1/Cv | インチ
|  | 0.00038775 | 16
|  | 0.00049383 | 14
|  | 0.00065317 | 12
|  | 0.00090909 | 10
|  | 0.0013624 | 8
|  | 0.0022936 | 6
|  | 0.0047847 | 4
|  | 0.0080645 | 3
|  | 0.011236 | 2.5
|  | 0.016949 | 2
|  | 0.028571 | 1.5
|  | 0.058824 | 1